## Blad1
Invertoren Fronius
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Galvo 1.5-1 | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 95.9 | 94.5 | 95.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 3 | [15 empty] | 120 | 120 | 335 | 420 | 0 | 13.3 | [15 empty] | 0 | 20 | [15 empty] | Yes | 7.2 | RSS | 2015-02-06 |  | 1564.1293 | 6.5217 | 3000 | 3000 | [15 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Galvo 2.0-1 | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 96 | 94.9 | 95.6 | 1 | N.A. (1MPPT) | 3 | [15 empty] | 120 | 120 | 335 | 420 | 0 | 17.8 | [15 empty] | 0 | 26.8 | [15 empty] | Yes | 9.7 | RSS | 2015-02-06 |  | 2092.0502 | 8.6957 | 4000 | 4000 | [15 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Galvo 2.5-1 | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 96.1 | 95.2 | 95.7 | 1 | N.A. (1MPPT) | 3 | [15 empty] | 165 | 165 | 440 | 550 | 0 | 16.6 | [15 empty] | 0 | 24.8 | [15 empty] | Yes | 12.1 | RSS | 2015-02-06 |  | 2612.3302 | 10.8696 | 5000 | 5000 | [15 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Primo 3.0-1 | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 98 | 96.1 | 97.9 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 80 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 15.2 | RSS | 2015-02-06 |  | 3064.3514 | 13.0435 | 4500 | 3064.3514 | 3064.3514 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Primo 3.5-1 | 2x230V - 1x400V+N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 98 | 96.8 | 98 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 80 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 17.7 | RSS | 2015-02-06 |  | 3571.4286 | 15.2174 | 5250 | 3571.4286 | 3571.4286 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Primo 3.6-1 | 2x230V - 1x400V+N | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 98 | 96.8 | 98 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 80 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 18.6 | RSS | 2015-02-06 |  | 3755.102 | 16 | 5520 | 3755.102 | 3755.102 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Primo 4.0-1 | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 98.1 | 97 | 98 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 80 | 210 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 20.2 | RSS | 2015-02-06 |  | 4081.6327 | 17.3913 | 6000 | 4081.6327 | 4081.6327 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Primo 4.6-1 | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 98.1 | 97 | 97.9 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 80 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 23.2 | RSS | 2015-02-06 |  | 4698.6721 | 20 | 6900 | 4698.6721 | 4698.6721 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Primo 5.0-1 | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 98.1 | 97.1 | 97.9 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 80 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 25 | RSS | 2015-02-06 |  | 5107.2523 | 21.7391 | 7500 | 5107.2523 | 5107.2523 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Symo 6.0-3-M | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 98 | 97.5 | 97.9 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 195 | 800 | 1000 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 9.6 | RSS | 2015-02-06 |  | 6128.7028 | 8.6603 | 9000 | 6128.7028 | 6128.7028 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Symo 7.0-3-M | 3x400V+N | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 98 | 97.6 | 97.9 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 228 | 800 | 1000 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 11.2 | RSS | 2015-02-06 |  | 7150.1532 | 10.1036 | 10500 | 7150.1532 | 7150.1532 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Symo 8.2-3-M | 3x400V+N | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 98 | 97.7 | 97.8 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 267 | 800 | 1000 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 13.1 | RSS | 2015-02-06 |  | 8384.4581 | 11.8357 | 12300 | 8384.4581 | 8384.4581 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Symo 10.0-3-M | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.4 | 98 | 2 | Not known | 3 | 2 | [14 empty] | 200 | 270 | 800 | 1000 | 0 | 27 | 16.5 | [14 empty] | 0 | 40.5 | 24.8 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2015-02-06 |  | 10204.0816 | 14.4338 | 15000 | 10204.0816 | 10204.0816 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
Symo 10.0-3-M-OS | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.4 | 98 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 200 | 270 | 800 | 900 | 0 | 27 | 16.5 | [14 empty] | 0 | 40.5 | 24.8 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2018-07-05 |  | 10204.0816 | 14.4338 | 25000 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
Symo 12.5-3-M | 3x400V+N | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 98 | 97.6 | 97.8 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 200 | 320 | 800 | 1000 | 0 | 27 | 16.5 | [14 empty] | 0 | 40.5 | 24.8 | [14 empty] | Yes | 19.9 | RSS | 2015-04-28 |  | 12781.1861 | 18.0422 | 18750 | 12781.1861 | 12781.1861 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
Symo 15.0-3-M | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 98.1 | 97.8 | 98.1 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 200 | 320 | 800 | 1000 | 0 | 33 | 27 | [14 empty] | 0 | 49.5 | 40.5 | [14 empty] | Yes | 23.9 | RSS | 2015-04-28 |  | 15290.5199 | 21.6506 | 22500 | 15290.5199 | 15290.5199 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
Symo 17.5-3-M | 3x400V+N | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 98.1 | 97.8 | 98.1 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 200 | 370 | 800 | 1000 | 0 | 33 | 27 | [14 empty] | 0 | 49.5 | 40.5 | [14 empty] | Yes | 27.9 | RSS | 2015-04-28 |  | 17838.9399 | 25.2591 | 26250 | 17838.9399 | 17838.9399 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
Symo 20.0-3-M | 3x400V+N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 98.1 | 97.9 | 98 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 200 | 420 | 800 | 1000 | 0 | 33 | 27 | [14 empty] | 0 | 49.5 | 40.5 | [14 empty] | Yes | 31.9 | RSS | 2015-04-28 |  | 20408.1633 | 28.8675 | 30000 | 20408.1633 | 20408.1633 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
ECO 25.0-3-S | 3x400V+N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 98.2 | 98 | 98.2 | 1 | Yes | 6 | [15 empty] | 650 | 580 | 850 | 1000 | 0 | 44.2 | [15 empty] | 0 | 71.6 | [15 empty] | Yes | 36.1 | RSS | 2015-05-07 |  | 25458.2485 | 36.0844 | 37800 | 37800 | [15 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
ECO 27.0-3-S | 3x400V+N | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 98.3 | 98 | 98.1 | 1 | Yes | 6 | [15 empty] | 650 | 580 | 850 | 1000 | 0 | 47.7 | [15 empty] | 0 | 71.6 | [15 empty] | Yes | 39 | RSS | 2015-05-07 |  | 27522.9358 | 38.9711 | 37800 | 37800 | [15 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
Invertoren Ginlong - OUD
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Solis-1K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 96 | 95.4 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 80 | 70 | 400 | 500 | 0 | 10 | [15 empty] | 0 | 15.6 | [15 empty] | Yes | 5.2 | RSS | 2016-08-04 |  | 1145.8333 | 4.7826 | 1540 | 1540 | 1540 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-1.5K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 96.5 | 96 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 120 | 100 | 400 | 500 | 0 | 10 | [15 empty] | 0 | 15.6 | [15 empty] | Yes | 8.1 | RSS | 2016-08-04 |  | 1761.658 | 7.3913 | 2310 | 2310 | 2310 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-2K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 97 | 96.4 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 120 | 100 | 400 | 500 | 0 | 10 | [15 empty] | 0 | 15.6 | [15 empty] | Yes | 10.5 | RSS | 2016-08-04 |  | 2268.0412 | 9.5652 | 2800 | 2800 | 2800 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-2.5K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 97 | 96.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 10 | 10 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 15.6 | [14 empty] | Yes | 13.3 | RSS | 2016-07-26 |  | 2886.5979 | 12.1739 | 3920 | 3920 | 3920 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-3K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97 | 96.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 10 | 10 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 15.6 | [14 empty] | Yes | 15.7 | RSS | 2016-05-30 |  | 3402.0619 | 14.3478 | 4620 | 4620 | 4620 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-3.6K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 97 | 96.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 10 | 10 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 15.6 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2016-05-30 |  | 4123.7113 | 17.3913 | 5040 | 5040 | 5040 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-4K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 97 | 96.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 23.4 | 23.4 | [14 empty] | Yes | 21 | RSS | 2016-05-30 |  | 4536.0825 | 19.1304 | 6160 | 6160 | 6160 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-4.6K-2G | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 97 | 96.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 23.4 | 23.4 | [14 empty] | Yes | 23.8 | RSS | 2016-05-30 |  | 5154.6392 | 21.7391 | 6440 | 6440 | 6440 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-mini-700-4G | 2x230V - 1x400V+N | 700 | 800 | 800 | 800 | 97.2 | 96.5 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 4.4 | JVB | 2021-02-10 |  | 823.0453 | 3.4783 | 1400 | 1400 | 1400 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-mini-1000-4G | 2x230V - 1x400V+N | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 97.2 | 96.5 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 5.2 | JVB | 2021-02-10 |  | 1128.2051 | 4.7826 | 2000 | 2000 | 2000 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-mini-1500-4G | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 97.2 | 96.5 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 8.1 | JVB | 2021-02-10 |  | 1748.9712 | 7.3913 | 3000 | 3000 | 3000 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-mini-2000-4G | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 97.2 | 96.5 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 10.5 | JVB | 2021-02-10 |  | 2263.3745 | 9.5652 | 4000 | 4000 | 4000 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-mini-2500-4G | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 97.5 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 13.3 | RSS | 2018-06-28 |  | 2871.7949 | 12.1739 | 5000 | 5000 | 5000 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-mini-3000-4G | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.5 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 15.7 | RSS | 2018-06-28 |  | 3384.6154 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-mini-3600-4G | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 97.5 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 2 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 19 | [15 empty] | 0 | 30 | [15 empty] | Yes | 16 | RSS | 2018-06-28 |  | 3692.3077 | 15.6522 | 7200 | 7200 | 7200 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P0.7K-M | 2x230V - 1x400V+N | 700 | 800 | 800 | 800 | 96.6 | 95.3 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 4.4 | JVB | 2021-02-10 |  | 828.1573 | 3.4783 | 1400 | 1400 | 1400 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P1K-M | 2x230V - 1x400V+N | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 96.6 | 95.3 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 5.2 | JVB | 2021-02-10 |  | 1128.2051 | 4.7826 | 2000 | 2000 | 2000 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P1.5K-M | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 96.6 | 95.4 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 8.1 | JVB | 2021-02-10 |  | 1759.8344 | 7.3913 | 3000 | 3000 | 3000 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P2K-M | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 97.1 | 96.6 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 10.5 | JVB | 2021-02-10 |  | 2265.7055 | 9.5652 | 4000 | 4000 | 4000 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P2.5K-M | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 97.1 | 96.7 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 13.3 | JVB | 2021-02-10 |  | 2883.6251 | 12.1739 | 5000 | 5000 | 5000 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P3K-M | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.1 | 96.7 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | [15 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 15.7 | JVB | 2021-02-10 |  | 3398.5582 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P3.6K-M | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 97.3 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 2 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 19 | [15 empty] | 0 | 30 | [15 empty] | Yes | 16 | JVB | 2021-02-10 |  | 3699.8972 | 15.6522 | 7200 | 7200 | 7200 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P3K | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.3 | 96.6 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 15.7 | JVB | 2021-02-10 |  | 3391.5725 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P4K | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 97.3 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 21 | JVB | 2021-02-10 |  | 4522.0966 | 19.1304 | 8000 | 8000 | 8000 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR1P4.6K | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.6 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 23.8 | JVB | 2021-02-10 |  | 5122.9508 | 21.7391 | 9200 | 9200 | 9200 | [14 empty] | 0 | Laatste stuks!, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-1P1K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 97.5 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 450 | 550 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.16 | [15 empty] | Yes | 5.2 | RSS | 2017-06-06 |  | 1128.2051 | 4.7826 | 1540 | 1540 | 1540 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, beschikbaarheid navragen bij product engineering, NOK volgens Synergrid
Solis-1P1.5K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 97.5 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 450 | 550 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.16 | [15 empty] | Yes | 8.1 | RSS | 2017-06-06 |  | 1743.5897 | 7.3913 | 2310 | 2310 | 2310 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, beschikbaarheid navragen bij product engineering, NOK volgens Synergrid
Solis-1P2K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 97.5 | 96.8 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 450 | 550 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 17.16 | [15 empty] | Yes | 10.5 | RSS | 2017-06-06 |  | 2256.4103 | 9.5652 | 2800 | 2800 | 2800 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, beschikbaarheid navragen bij product engineering, NOK volgens Synergrid
Solis-1P2.5K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 97.8 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 60 | 50 | 450 | 550 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | [15 empty] | Yes | 13.3 | RSS | 2017-06-06 |  | 2862.9857 | 12.1739 | 5000 | 5000 | 5000 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-1P3K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.8 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 15.7 | RSS | 2017-06-06 |  | 3374.2331 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-1P3.6K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 97.8 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2017-06-06 |  | 4089.9796 | 17.3913 | 7200 | 7200 | 7200 | [14 empty] | 0 | Niet in ons standaard gamma, Wel beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-1P4K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 98.1 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 21 | RSS | 2017-06-06 |  | 4485.2192 | 19.1304 | 8000 | 8000 | 8000 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-1P4.6K-4G | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 98.1 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 100 | 500 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 23.8 | RSS | 2017-06-06 |  | 5096.84 | 21.7391 | 9200 | 9200 | 9200 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-6K | 3x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.2 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 330 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 23.4 | 23.4 | [14 empty] | Yes | 10 | RSS | 2016-05-30 |  | 6720.9776 | 9.5263 | 9600 | 9600 | 9600 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-10K | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.2 | 97.3 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 330 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | [14 empty] | Yes | 16.7 | RSS | 2016-05-30 |  | 10183.2994 | 14.4338 | 14000 | 14000 | 14000 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-3P6K-4G | 3x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.3 | 97.8 | 97.8 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 9.5 | FEC | 2020-03-03 |  | 6748.4663 | 9.5263 | 12000 | 12000 | 12000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P8K-4G-BE | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.3 | 97.8 | 98.5 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 12.7 | RSS | 2020-03-27 |  | 8934.0102 | 12.7017 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P10K-4G-BE | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 98.7 | 98.1 | 98.5 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 15.9 | RSS | 2020-03-27 |  | 10152.2843 | 15.8771 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen!, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P10K-4G-LV | 3x230V | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 98 | 97.5 |  | 2 | Not known | 4 | 4 | [14 empty] | 180 | 160 | 500 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 28.8 | FVE | 2022-08-29 |  | 11224.4898 | 27.6124 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen!, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P10K-4G | 3x400V+N | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 98.7 | 98.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 15.9 | RSS | 2020-05-20 |  | 11144.8835 | 15.8771 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen!, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P12K-4G | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.7 | 98.1 | 98.5 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 19.1 | DNI | 2019-08-22 |  | 13401.0152 | 19.0526 | 24000 | 24000 | 24000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P15K-4G | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.7 | 98.1 | 98.5 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 23.8 | DNI | 2019-08-22 |  | 16751.269 | 23.8157 | 30000 | 30000 | 30000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P17K-4G | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.7 | 98.1 | 98.5 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 27 | DNI | 2019-08-22 |  | 18984.7716 | 26.9911 | 34000 | 34000 | 34000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-3P20K-4G | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.7 | 98.1 | 98.5 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | [14 empty] | Yes | 31.8 | DNI | 2019-08-22 |  | 22335.0254 | 31.7543 | 40000 | 40000 | 40000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-15K | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.3 | 97.5 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 330 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | [14 empty] | Yes | 25.1 | RSS | 2016-08-04 |  | 16785.351 | 23.8157 | 23100 | 23100 | 23100 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-20K | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.3 | 97.5 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 330 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | [12 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | [12 empty] | Yes | 30.4 | RSS | 2016-08-04 |  | 22380.468 | 31.7543 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-25K | 3x400V+N | 25000 | 27500 | 27500 | 27500 | 98.3 | 97.5 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 330 | 300 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | [12 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | [12 empty] | Yes | 40 | RSS | 2016-08-04 |  | 27975.5849 | 39.6928 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-30K | 3x400V+N | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 | 98.3 | 97.5 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 330 | 300 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | [12 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | [12 empty] | Yes | 45.6 | RSS | 2016-08-04 |  | 33570.7019 | 47.6314 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-36K-HV | 3x480V+N | 36000 | 39600 | 39600 | 39600 | 98.3 | 97.5 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 330 | 300 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | [12 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | [12 empty] | Yes | 43.3 | RSS | 2016-08-04 |  | 40284.8423 | 47.6314 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-40K-HV | 3x480V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.6 | 98.3 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 350 | 200 | 850 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | [12 empty] | 0 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | [12 empty] | Yes | 48.1 | RSS | 2016-08-04 |  | 44624.7465 | 52.9238 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-40K | 3x400V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.8 | 98.4 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | [12 empty] | 0 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | [12 empty] | Yes | 66.9 | DNI | 2019-12-18 |  | 44534.413 | 63.5085 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 48000 | [13 empty] | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-50K | 3x400V+N | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 98.8 | 98.4 |  | 4 | Not known | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 200 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | [12 empty] | 0 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | [12 empty] | Yes | 83.3 | DNI | 2019-12-18 |  | 55668.0162 | 79.3857 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 66000 | [13 empty] | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Solis-25K-5G | 3x400V+N | 25000 | 27500 | 27500 | 27500 | 98.8 | 98.3 | 98 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 180 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 41.8 | DNI | 2019-05-22 |  | 28061.2245 | 39.6928 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-30K-5G | 3x400V+N | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 | 98.8 | 98.3 | 98 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 180 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 50.2 | DNI | 2019-05-22 |  | 33673.4694 | 47.6314 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-33K-5G | 3x400V+N | 33000 | 36300 | 36300 | 36300 | 98.8 | 98.3 | 98.1 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 180 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 55.1 | DNI | 2019-05-22 |  | 37003.0581 | 52.3945 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-36K-5G | 3x400V+N | 36000 | 39600 | 39600 | 39600 | 98.8 | 98.3 | 98.2 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 180 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 60.2 | DNI | 2019-05-22 |  | 40325.8656 | 57.1577 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-40K-5G | 3x400V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.8 | 98.3 | 98.1 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 180 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 66.9 | DNI | 2019-05-22 |  | 44852.1916 | 63.5085 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-60K-4G | 3x400V+N | 60000 | 66000 | 66000 | 66000 | 99 | 98.5 | 98 | 4 | Not known | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 200 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | [12 empty] | 0 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | [12 empty] | Yes | 83.3 | DNI | 2019-08-28 |  | 67346.9388 | 95.2628 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-80K-5G | 3x400V+N | 80000 | 88000 | 88000 | 88000 | 99 | 98.4 | 98.3 | 8 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 200 | 180 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [8 empty] | 0 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | [8 empty] | Yes | 133.7 | DNI | 2019-05-22 |  | 89521.8718 | 127.0171 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | [8 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-110K-BHV-5G | 3x540V+N | 110000 | 121000 | 121000 | 121000 | 98.8 | 98.3 | 98.1 | 10 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 200 | 180 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [6 empty] | 0 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | [6 empty] | Yes | 129.4 | DNI | 2019-05-22 |  | 123343.527 | 129.3692 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | [6 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-125K-EHV-5G | 3x600V | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 99 | 98.9 | 98.7 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 900 | 860 | 1300 | 1500 | 0 | 150 | [15 empty] | 0 | 300 | [15 empty] | Yes | 120 | DNI | 2019-05-22 |  | 126646.4032 | 120.2813 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Groter | [69 empty] | 9999999
Invertoren Ginlong 5G/S5/S6 - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Solis-S6-GR1P0.7K-M | 2x230V - 1x400V+N | 700 | 770 | 770 | 770 | 96.6 | 95.3 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 14 | [15 empty] | 0 | 22 | [15 empty] | Yes | 4.4 | FVE | 2022-05-17 |  | 797.1014 | 3.3478 | 1400 | 1400 | 1400 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P1K-M | 2x230V - 1x400V+N | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 96.6 | 95.3 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 14 | [15 empty] | 0 | 22 | [15 empty] | Yes | 5.2 | FVE | 2022-05-17 |  | 1128.2051 | 4.7826 | 2000 | 2000 | 2000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P1.5K-M | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 96.6 | 95.4 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 60 | 50 | 500 | 600 | 0 | 14 | [15 empty] | 0 | 22 | [15 empty] | Yes | 8.1 | FVE | 2022-05-17 |  | 1708.0745 | 7.1739 | 3000 | 3000 | 3000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P2K-M | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 97.1 | 96.6 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 14 | [15 empty] | 0 | 22 | [15 empty] | Yes | 10.5 | FVE | 2022-05-17 |  | 2265.7055 | 9.5652 | 4000 | 4000 | 4000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P3K-M | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.1 | 96.7 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 90 | 80 | 500 | 600 | 0 | 14 | [15 empty] | 0 | 22 | [15 empty] | Yes | 15.7 | FVE | 2022-05-17 |  | 3398.5582 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P3K | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.3 | 96.6 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 14 | 14 | [14 empty] | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | Yes | 15.7 | FVE | 2022-05-17 |  | 3391.5725 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P4K | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 97.6 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 14 | 14 | [14 empty] | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | Yes | 21 | FVE | 2022-05-17 |  | 4508.1967 | 19.1304 | 8000 | 8000 | 8000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P4.6K | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.6 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 14 | 14 | [14 empty] | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | Yes | 23.8 | FVE | 2022-05-17 |  | 5122.9508 | 21.7391 | 9200 | 9200 | 9200 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S6-GR1P5K | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.6 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 14 | 14 | [14 empty] | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | Yes | 25 | FVE | 2023-02-03 |  | 5122.9508 | 21.7391 | 10000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P5K-LV | 3x230V | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98 | 97.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 500 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | Yes | 14.4 | FVE | 2023-03-29 |  | 5612.2449 | 13.8062 | 10000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P6K | 3x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.3 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | Yes | 9.5 | FVE | 2022-09-07 |  | 6714.1404 | 9.5263 | 12000 | 12000 | 12000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P6K-LV | 3x230V | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98 | 97.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 500 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | Yes | 16.7 | FVE | 2023-03-29 |  | 6734.6939 | 16.5674 | 12000 | 12000 | 12000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P8K | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | Yes | 12.7 | FVE | 2022-09-07 |  | 8934.0102 | 12.7017 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P8K-BE | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 12.7 | FVE | 2023-03-29 |  | 8934.0102 | 12.7017 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P9K | 3x400V+N | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | Yes | 14.3 | FVE | 2022-09-07 |  | 10050.7614 | 14.2894 | 18000 | 18000 | 18000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P10K | 3x400V+N | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | Yes | 14.4 | FVE | 2022-09-07 |  | 11167.5127 | 15.8771 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen! enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P10K-BE | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 14.4 | FVE | 2023-03-29 |  | 10152.2843 | 14.4338 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P10K-LV-BE | 3x230V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.5 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 500 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 25.1 | FVE | 2023-03-29 |  | 10204.0816 | 25.1022 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P12K | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.6 | 98 |  | 2 | Not known | 4 | 4 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 50 | 50 | [14 empty] | Yes | 19.1 | FVE | 2022-09-07 |  | 13387.4239 | 19.0526 | 24000 | 24000 | 24000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen! enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P15K | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.6 | 98 |  | 2 | Not known | 4 | 4 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 50 | 50 | [14 empty] | Yes | 23.8 | FVE | 2022-09-07 |  | 16734.2799 | 23.8157 | 30000 | 30000 | 30000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen! enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P17K | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.6 | 98 |  | 2 | Not known | 4 | 4 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 50 | 50 | [14 empty] | Yes | 27 | FVE | 2022-09-07 |  | 18965.5172 | 26.9911 | 34000 | 34000 | 34000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen! enkel voor installaties < 1MVA
Solis-S5-GR3P20K | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.6 | 98 |  | 2 | Not known | 4 | 4 | [14 empty] | 180 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | 0 | 50 | 50 | [14 empty] | Yes | 31.8 | FVE | 2022-09-07 |  | 22312.3732 | 31.7543 | 40000 | 40000 | 40000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, + 10 kVA = netstudie aanvragen! enkel voor installaties < 1MVA
Groter | [69 empty] | 9999999
Invertoren Ginlong Hybrid - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Solis RHI-3K-48ES | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.5 | 96.8 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 15.7 | RSS | 2020-07-03 |  | 3384.6154 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis RHI-3.6K-48ES | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 97.5 | 96.8 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 17.3 | RSS | 2020-07-03 |  | 4102.5641 | 17.3913 | 7200 | 7200 | 7200 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis RHI-4.6K-48ES | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 97.5 | 96.8 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 17.2 | 17.2 | [14 empty] | Yes | 23 | RSS | 2020-07-03 |  | 4717.9487 | 20 | 9200 | 9200 | 9200 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis RHI-3P5K-HVES-5G | 3x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 160 | 200 | 850 | 1000 | 0 | 13 | 13 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 8.4 | JVB | 2021-03-23 |  | 5081.3008 | 7.9386 | 10000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaarheid af te checken met product engineering, High Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis RHI-3P6K-HVES-5G | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 160 | 200 | 850 | 1000 | 0 | 13 | 13 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 10 | JVB | 2021-03-23 |  | 6097.561 | 9.5263 | 12000 | 12000 | 12000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaarheid af te checken met product engineering, High Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis RHI-3P8K-HVES-5G | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 160 | 200 | 850 | 1000 | 0 | 26 | 13 | [14 empty] | 0 | 39 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 13.4 | JVB | 2021-03-23 |  | 8130.0813 | 12.7017 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaarheid af te checken met product engineering, High Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis RHI-3P10K-HVES-5G | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 160 | 200 | 850 | 1000 | 0 | 26 | 26 | [14 empty] | 0 | 39 | 39 | [14 empty] | Yes | 16.7 | JVB | 2021-03-23 |  | 10162.6016 | 14.4338 | 20000 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaarheid af te checken met product engineering, High Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis S5-EH1P3K-L-BE | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | [14 empty] | Yes | 15 | FVE | 2023-02-22 |  | 3398.5582 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis S5-EH1P3.6K-L-BE | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | [14 empty] | Yes | 18.5 | FVE | 2023-02-22 |  | 4119.4645 | 17.3913 | 7200 | 7200 | 7200 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis S5-EH1P4.6K-L-BE | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | [14 empty] | Yes | 21 | FVE | 2023-02-22 |  | 4737.3841 | 20 | 9200 | 9200 | 9200 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis S5-EH1P5K-L-BE | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 520 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 22.5 | 22.5 | [14 empty] | Yes | 25 | FVE | 2023-02-22 |  | 5149.3306 | 21.7391 | 10000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, Low Voltage batterij, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Solis S6-EH1P3K-L-BE - PRELIMINARY | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 90 | 90 | 520 | 550 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 15 | FVE | 2023-02-22 |  | 3398.5582 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Q2 2024 Beschikbaar, Low Voltage batterij, NIET OK volgens Synergrid
Solis S6-EH1P3.6K-L-BE - PRELIMINARY | 2x230V - 1x400V+N | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 90 | 90 | 520 | 550 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 18.2 | FVE | 2023-02-22 |  | 4119.4645 | 17.3913 | 7200 | 7200 | 7200 | [14 empty] | 0 | Q2 2024 Beschikbaar, Low Voltage batterij, NIET OK volgens Synergrid
Solis S6-EH1P4.6K-L-BE - PRELIMINARY | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 90 | 90 | 520 | 550 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 21 | FVE | 2023-02-22 |  | 4737.3841 | 20 | 9200 | 9200 | 9200 | [14 empty] | 0 | Q2 2024 Beschikbaar, Low Voltage batterij, NIET OK volgens Synergrid
Solis S6-EH1P5K-L-BE - PRELIMINARY | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.1 | 96.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 90 | 90 | 520 | 550 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 24 | 24 | [14 empty] | Yes | 25 | FVE | 2023-02-22 |  | 5149.3306 | 21.7391 | 10000 | 10000 | 10000 | [14 empty] | 0 | Q2 2024 Beschikbaar, Low Voltage batterij, NIET OK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
Invertoren HUAWEI - OUD
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SUN2000L-2KTL | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 98.4 | 97 | 98.2 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 480 | 0 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 10 | RSS | 2020-04-09 |  | 2240.3259 | 9.5652 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000L-3KTL | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 98.5 | 97.6 | 98.3 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 480 | 0 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 15 | RSS | 2020-04-09 |  | 3357.0702 | 14.3478 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000L-3.68KTL | 2x230V - 1x400V+N | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 98.5 | 97.8 | 98.3 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 480 | 0 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2020-04-09 |  | 3743.6419 | 16 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000L-4KTL | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 98.6 | 97.9 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 480 | 0 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 20 | RSS | 2020-04-09 |  | 4471.5447 | 19.1304 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000L-4.6KTL | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 98.6 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 480 | 0 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 23 | RSS | 2020-04-09 |  | 5081.3008 | 21.7391 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000L-5KTL | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98.6 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 120 | 90 | 480 | 0 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 25 | RSS | 2020-04-09 |  | 5589.4309 | 23.913 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000L-6KTL | 2x230V - 1x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.6 | 97.7 | 98 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | No | 10.1 | DNI | 2019-05-07 |  | 6734.6939 | 9.5263 | 12300 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-8KTL | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.6 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | No | 13.5 | DNI | 2019-05-07 |  | 8943.0894 | 12.7017 | 14880 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-10KTL | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.6 | 98.1 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | No | 16.9 | DNI | 2019-05-07 |  | 10162.6016 | 14.4338 | 14880 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-10KTL-M1 | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 98.6 | 98.1 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 16.9 | JVB | 2022-01-05 |  | 10162.6016 | 15.8771 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, 11 kVA max voor nieuwe toestellen! Oude geldig tot 15/09/2023 enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-12KTL | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.5 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 250 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | Yes | 19.2 | RSS | 2016-01-12 | Efficiency from OND files. Needs to be checked with new OND files | 13414.6341 | 19.0526 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-12KTL-M2 | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.5 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 360 | 850 | 1080 | 0 | 27 | 27 | [14 empty] | 0 | 39 | 39 | [14 empty] | Yes | 20 | JVB | 2022-01-05 |  | 13414.6341 | 19.0526 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-15KTL-M2 | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.6 | 98.3 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 380 | 850 | 1080 | 0 | 27 | 27 | [14 empty] | 0 | 39 | 39 | [14 empty] | Yes | 25.2 | JVB | 2022-01-05 |  | 16768.2927 | 23.8157 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-17KTL | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.6 | 98.3 | 98.4 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 250 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | [13 empty] | 0 | 25 | 25 | 25 | [13 empty] | Yes | 27.2 | RSS | 2016-01-12 | Efficiency from OND files. Needs to be checked with new OND files | 19004.065 | 26.9911 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-17KTL-M2 | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.6 | 98.3 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 400 | 850 | 1080 | 0 | 27 | 27 | [14 empty] | 0 | 39 | 39 | [14 empty] | Yes | 28.5 | JVB | 2022-01-05 |  | 19004.065 | 26.9911 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-20KTL | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.6 | 98.3 | 98.3 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 250 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | 18 | [13 empty] | 0 | 25 | 25 | 25 | [13 empty] | Yes | 32 | RSS | 2016-01-12 | Efficiency from OND files. Needs to be checked with new OND files | 22380.468 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-20KTL-M2 | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.6 | 98.3 | 98.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 450 | 850 | 1080 | 0 | 27 | 27 | [14 empty] | 0 | 39 | 39 | [14 empty] | Yes | 33.5 | JVB | 2022-01-05 |  | 22380.468 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-33KTL | 3x400V+N | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 98.6 | 98.3 | 98.2 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 250 | 200 | 800 | 1000 | 0 | 23 | 23 | 23 | [13 empty] | 0 | 32 | 32 | 32 | [13 empty] | Yes | 48 | RSS | 2016-01-12 | Efficiency from OND files. Needs to be checked with new OND files | 30549.8982 | 43.3013 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-33KTL-A | 3x400V+N | 30000 | 30000 | 30000 | 33000 | 98.6 | 98.4 | 98.3 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 250 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | [12 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | Yes | 48 | RSS | 2017-08-03 |  | 30518.8199 | 47.6314 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-36KTL | 3x400V+N | 36000 | 40000 | 40000 | 40000 | 98.6 | 98.3 | 98.2 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 250 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | [12 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | Yes | 57.8 | RSS | 2016-06-01 | Efficiency from OND files. Needs to be checked with new OND files | 40733.1976 | 57.735 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-36KTL-AFCI | 3x400V+N | 36000 | 40000 | 40000 | 40000 | 98.6 | 98.3 | 98.2 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 250 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | [12 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | Yes | 57.8 | RSS | 2016-06-01 | Efficiency from OND files. Needs to be checked with new OND files | 40733.1976 | 57.735 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-42KTL | 3x480V | 42000 | 47000 | 47000 | 47000 | 98.8 | 98.4 | 98.5 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | [12 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | Yes | 56.6 | RSS | 2016-12-07 |  | 47715.736 | 56.5322 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
Invertoren HUAWEI - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SUN2000-2KTL-L1 | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 98.2 | 96.7 | 98.2 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 10 | JVB | 2021-03-23 |  | 2240.3259 | 9.5652 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-3KTL-L1 | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 98.3 | 97.3 | 98.3 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 15 | JVB | 2021-03-23 |  | 3357.0702 | 14.3478 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-3KTL-M1 | 3x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 98.2 | 96.7 | 98 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 15.3 | JVB | 2022-01-05 |  | 3367.3469 | 4.7631 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-4KTL-L1 | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 98.4 | 97.5 | 98.1 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 20 | JVB | 2021-03-23 |  | 4485.2192 | 19.1304 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-4KTL-M1 | 3x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 98.3 | 97.1 | 98.1 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 20.4 | JVB | 2022-01-05 |  | 4485.2192 | 6.3509 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-4.6KTL-L1 | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 98.4 | 97.7 | 98.1 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 23 | JVB | 2021-03-23 |  | 5096.84 | 21.7391 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-5KTL-M1 | 3x400V+N | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98.4 | 97.5 | 98.2 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 25.5 | JVB | 2022-01-05 |  | 5600.8147 | 7.9386 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-6KTL-M1 | 3x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.6 | 97.7 | 98.3 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 10.1 | JVB | 2022-01-05 |  | 6714.1404 | 9.5263 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-8KTL-M1 | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.6 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 13.5 | JVB | 2022-01-05 |  | 8943.0894 | 12.7017 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-10KTL-BEM1 - PRELIMINARY | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.6 | 98.1 | 98.4 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 200 | 140 | 850 | 1100 | 0 | 13.5 | 13.5 | [14 empty] | 0 | 19.5 | 19.5 | [14 empty] | Yes | 16.9 | FVE | 2024-01-30 |  | 10162.6016 | 14.4338 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-12KTL-M5 | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.4 | 97.9 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 370 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 18.2 | FVE | 2024-01-30 |  | 13414.6341 | 19.0526 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-15KTL-M5 | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.4 | 98 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 410 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 25.2 | FVE | 2024-01-30 |  | 16768.2927 | 23.8157 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-17KTL-M5 | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.4 | 98.1 | 98.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 440 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 28.6 | FVE | 2024-01-30 |  | 19004.065 | 26.9911 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-20KTL-M5 | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.4 | 98.1 | 98.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 480 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 33.6 | FVE | 2024-01-30 |  | 22380.468 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-25KTL-M5 | 3x400V+N | 25000 | 27500 | 27500 | 27500 | 98.4 | 98.2 | 98.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 530 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | 0 | 40 | 40 | [14 empty] | Yes | 42 | FVE | 2024-01-30 |  | 27975.5849 | 39.6928 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SUN2000-30KTL-M3 | 3x400V+N | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 | 98.7 | 98.4 | 98.3 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 47.9 | JVB | 2021-03-23 |  | 33570.7019 | 47.6314 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-36KTL-M3 | 3x400V+N | 36000 | 40000 | 40000 | 40000 | 98.7 | 98.4 | 98.3 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 58 | JVB | 2021-03-23 |  | 40691.7599 | 57.735 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-40KTL-M3 | 3x400V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.7 | 98.4 | 98.3 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 200 | 750 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 63.8 | JVB | 2021-03-23 |  | 44760.9359 | 63.5085 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-50KTL-M3 | 3x400V+N | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 98.7 | 98.4 | 98.3 | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 63.8 | FVE | 2022-09-15 |  | 55951.1699 | 79.3857 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Beschikbaarheid +/- december 2022, NIET OK volgens Synergrid
SUN2000-60KTL-M0 @ 400 Vac | 3x400V+N | 60000 | 66000 | 66000 | 66000 | 98.7 | 98.5 | 98.5 | 6 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 200 | 200 | 875.5556 | 1100 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [10 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | Yes | 100 | RSS | 2018-05-22 |  | 67005.0761 | 95.2628 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [10 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-100KTL-H1 | 3x800V | 100000 | 105000 | 105000 | 105000 | 99 | 98.8 | 98.8 | 6 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 650 | 600 | 1276 | 1500 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [10 empty] | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | [10 empty] | Yes | 80.2 | RSS | 2020-08-25 |  | 106275.3036 | 151.5544 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [10 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-100KTL-M1 | 3x400V+N | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 10 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 200 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [6 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | Yes | 160.4 | RSS | 2020-08-25 |  | 111788.6179 | 158.7713 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [6 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-100KTL-M2 | 3x400V+N | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 10 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 200 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | Yes | 160.4 | FVE | 2023-02-22 |  | 111788.6179 | 158.7713 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [6 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-105KTL-H1 | 3x800V | 105000 | 116000 | 116000 | 116000 | 99 | 98.8 | 98.8 | 6 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 650 | 600 | 1300 | 1500 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [10 empty] | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | [10 empty] | Yes | 84.6 | DNI | 2019-03-18 |  | 117408.9069 | 167.4316 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [10 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-185KTL-H1 | 3x800V | 175000 | 185000 | 185000 | 185000 | 99.03 | 98.69 | 98.7 | 9 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 550 | 500 | 1300 | 1500 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [7 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | Yes | 134.9 | DNI | 2019-06-20 |  | 187436.6768 | 133.5122 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [7 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-215KTL-H0 | 3x800V | 200000 | 215000 | 215000 | 215000 | 99 | 98.6 | 98.4 | 9 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 550 | 500 | 1300 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | Yes | 155.2 | JVB | 2021-06-25 |  | 218495.935 | 310.3258 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [7 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
SUN2000-215KTL-H3 | 3x800V | 200000 | 215000 | 215000 | 215000 | 99 | 98.6 | 98.4 | 3 | Not known | 4 | 5 | 5 | [13 empty] | 550 | 500 | 1300 | 1500 | 0 | 100 | 100 | 100 | [13 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | [13 empty] | Yes | 155.2 | JVB | 2021-09-27 |  | 218495.935 | 310.3258 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SUN2000-330KTL-H1 (preliminary) | 3x800V | 300000 | 330000 | 330000 | 330000 | 99 | 98.8 | 98.4 | 6 | Not known | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | [10 empty] | 550 | 500 | 1300 | 1500 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [10 empty] | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | [10 empty] | Yes | 155.2 | FVE | 2022-09-15 |  | 335365.8537 | 476.314 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [10 empty] | 0 | Moeilijk beschikbaar, OK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
SAJ - OUD
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Sununo-TL1.5K | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 97.3 | 96.5 | 96.7 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 150 | 120 | 425 | 480 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 11.9 | [15 empty] | No | 8.5 | RSS | 2014-03-12 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 1706.3082 | 7.1739 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Sununo-TL2K | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 97.4 | 96.7 | 96.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 150 | 120 | 425 | 480 | 0 | 12 | [15 empty] | 0 | 13 | [15 empty] | No | 11 | RSS | 2014-03-12 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 2063.9835 | 8.6957 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Sununo-TL3KA | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 97.6 | 96.8 | 97.4 | 2 | No | 1 | 1 | [14 empty] | 150 | 125 | 500 | 580 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 16.2 | 16.2 | [14 empty] | No | 16.5 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 3080.0821 | 13.0435 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Sununo-TL4KA | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 97.6 | 96.8 | 97.4 | 2 | No | 1 | 1 | [14 empty] | 150 | 125 | 500 | 580 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 16.2 | 16.2 | [14 empty] | No | 20 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 4106.7762 | 17.3913 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Sununo-TL5K | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.7 | 97.1 | 97.5 | 2 | No | 1 | 1 | [14 empty] | 150 | 125 | 500 | 580 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 17.3 | 17.3 | [14 empty] | No | 25 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 5128.2051 | 21.7391 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL6K | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 97.9 | 97.3 | 97.6 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 17.3 | 17.3 | [14 empty] | Yes | 9.7 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 6147.541 | 8.6603 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL8K | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 97.9 | 97.3 | 97.7 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 17.3 | 17.3 | [14 empty] | Yes | 12.9 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 8188.3316 | 11.547 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL10K | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.5 | 97.7 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 17.3 | 17.3 | [14 empty] | Yes | 16.1 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 10235.4145 | 14.4338 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL12K | 3x400V+N | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 98.1 | 97.4 | 97.8 | 2 | Yes | 2 | 2 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | 0 | 19.4 | 19.4 | [14 empty] | Yes | 19.3 | RSS | 2015-04-28 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 12269.9387 | 17.3205 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL15K | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 98.1 | 97.5 | 97.8 | 2 | Yes | 3 | 3 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 23.8 | 23.8 | [14 empty] | Yes | 24.2 | RSS | 2015-04-28 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 15337.4233 | 21.6506 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL17K | 3x400V+N | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 98.1 | 97.5 | 97.9 | 2 | Yes | 3 | 3 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 23.8 | 23.8 | [14 empty] | Yes | 27.4 | RSS | 2015-04-28 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 17364.6578 | 24.5374 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Suntrio-TL20K | 3x400V+N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 98.1 | 97.5 | 97.9 | 2 | Yes | 3 | 3 | [14 empty] | 300 | 240 | 800 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 23.8 | 23.8 | [14 empty] | Yes | 31 | RSS | 2014-12-18 | Nieuwe omvormerdata april 2015 | 20429.0092 | 28.8675 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
SIGEN
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
PV Max 3.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 98 | 97 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 15 | AXM | 2024-11-04 |  | 3367.3469 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 3.6 SP | 2x230V - 1x400V+N | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 98 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 16 | AXM | 2024-11-04 |  | 3755.102 | 16 | 7360 | 7360 | 7360 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 4.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 98 | 98.2 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 20 | AXM | 2024-11-04 |  | 4489.7959 | 19.1304 | 8000 | 8000 | 8000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 4.6 SP | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 98 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 22.7 | AXM | 2024-11-04 |  | 5102.0408 | 21.7391 | 9200 | 9200 | 9200 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 5.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98 | 97.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 25 | AXM | 2024-11-04 | Meer dan 5kVa! | 5612.2449 | 23.913 | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA (let op! >5kVa!)
PV Max 6.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98 | 97.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 30 | AXM | 2024-11-04 | Meer dan 5kVa! | 6734.6939 | 28.6957 | 12000 | 12000 | 12000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA (let op! >5kVa!)
PV Max 5.0 TP | 3x400V+N | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98.1 | 96.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 8.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 5606.524 | 23.913 | 8000 | 8000 | 8000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 6.0 TP | 3x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.2 | 96.6 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 10 | AXM | 2024-11-04 |  | 6720.9776 | 28.6957 | 9600 | 9600 | 9600 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 8.0 TP | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.3 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 13.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 8952.1872 | 38.2609 | 12800 | 12800 | 12800 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 10.0 TP | 3x400V+N | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 98.3 | 97.5 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 16.7 | AXM | 2024-11-04 |  | 11190.234 | 47.8261 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 12.0 TP | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.3 | 97.7 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 20.1 | AXM | 2024-11-04 |  | 13428.2808 | 57.3913 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 15.0 TP | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.3 | 97.9 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 25.1 | AXM | 2024-11-04 |  | 16785.351 | 71.7391 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 17.0 TP | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.3 | 97.9 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 28.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 19023.3978 | 81.3043 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 20.0 TP | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.3 | 97.9 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 33.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 22380.468 | 95.6522 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
PV Max 25.0 TP | 3x400V+N | 25000 | 27500 | 27500 | 27500 | 98.3 | 98 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 41.8 | AXM | 2024-11-04 |  | 27975.5849 | 119.5652 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Groter | [69 empty] | 9999999
SIGEN Hybrid
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Hybrid 2.0 SP | 1x230V | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 98 | 97 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 10 | AXM | 2026-05-11 |  | 2267 | 9.1 | 4000 | 4000 | 4000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 3.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 98 | 97 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 15 | AXM | 2024-11-04 |  | 3367.3469 | 14.3478 | 6000 | 6000 | 6000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 3.6 SP | 2x230V - 1x400V+N | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 98 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 16 | AXM | 2024-11-04 |  | 3755.102 | 16 | 7360 | 7360 | 7360 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 4.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 98 | 97.2 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 20 | AXM | 2024-11-04 |  | 4489.7959 | 19.1304 | 8000 | 8000 | 8000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 4.6 SP | 2x230V - 1x400V+N | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 98 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 22.7 | AXM | 2024-11-04 |  | 5102.0408 | 21.7391 | 9200 | 9200 | 9200 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 5.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98 | 97.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 25 | AXM | 2024-11-04 |  | 5612.2449 | 23.913 | 10000 | 10000 | 10000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA (let op! >5kVa!)
Hybrid 6.0 SP | 2x230V - 1x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98 | 97.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 30 | AXM | 2024-11-04 |  | 6734.6939 | 28.6957 | 12000 | 12000 | 12000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA (let op! >5kVa!)
Hybrid 5.0 TP | 3x400V+N | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98.1 | 96.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 8.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 5606.524 | 23.913 | 8000 | 8000 | 8000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 6.0 TP | 3x400V+N | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98.2 | 96.6 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 10 | AXM | 2024-11-04 |  | 6720.9776 | 28.6957 | 9600 | 9600 | 9600 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 8.0 TP | 3x400V+N | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98.3 | 97.1 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 13.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 8952.1872 | 38.2609 | 12800 | 12800 | 12800 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 10.0 TP | 3x400V+N | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 98.3 | 97.5 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 16.7 | AXM | 2024-11-04 |  | 11190.234 | 47.8261 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 10.0 TP-BE | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.3 | 97.5 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 16.7 | AXM | 2024-11-04 |  | 10172.94 | 43.4783 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 12.0 TP | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.3 | 97.7 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 20.1 | AXM | 2024-11-04 |  | 13428.2808 | 57.3913 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 15.0 TP | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.3 | 97.9 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 25.1 | AXM | 2024-11-04 |  | 16785.351 | 71.7391 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 17.0 TP | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.3 | 97.9 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 28.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 19023.3978 | 81.3043 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 20.0 TP | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.3 | 97.9 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 33.4 | AXM | 2024-11-04 |  | 22380.468 | 95.6522 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 25.0 TP | 3x400V+N | 25000 | 27500 | 27500 | 27500 | 98.3 | 98 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 180 | 160 | 1000 | 1100 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 41.8 | AXM | 2024-11-04 |  | 27975.5849 | 119.5652 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 5.0 TPLV | 3x230V | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 98 | 97.3 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 14.5 | AXM | 2025-07-15 |  | 5612.2449 | 23.913 | 8000 | 8000 | 8000 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 6.0 TPLV | 3x230V | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 98 | 97.5 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | 0 | 20 | 20 | [14 empty] | No | 17.4 | AXM | 2025-07-15 |  | 6734.6939 | 28.6957 | 9600 | 9600 | 9600 | [15 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 8.0 TPLV | 3x230V | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 98 | 97.7 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 23.1 | AXM | 2025-07-15 |  | 8979.5918 | 38.2609 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 10.0 TPLV | 3x230V | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 98 | 97.8 |  | 3 | Not known | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | 16 | [13 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | [13 empty] | No | 28.9 | AXM | 2025-07-15 |  | 11224.4898 | 47.8261 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | [14 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Hybrid 12.0 TPLV | 3x230V | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98 | 97.8 |  | 4 | Not known | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 100 | 50 | 550 | 600 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | No | 34.7 | AXM | 2025-07-15 |  | 13469.3878 | 57.3913 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | [13 empty] | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Groter | [69 empty] | 9999999
SAJ Plus - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
Sununo Plus 1K | 2x230V - 1x400V+N | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 97.1 | 96.6 | 96.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 70 | 60 | 425 | 450 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 13.2 | [15 empty] | No | 4.8 | RSS | 2015-08-04 |  | 1135.1909 | 4.7826 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 1.5K | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 97.2 | 96.7 | 97 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 70 | 60 | 425 | 450 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 13.2 | [15 empty] | No | 7.2 | RSS | 2015-08-04 |  | 1701.0309 | 7.1739 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 2K | 2x230V - 1x400V+N | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 97.4 | 96.9 | 97.2 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 70 | 60 | 450 | 500 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 13.2 | [15 empty] | No | 10.6 | RSS | 2015-08-04 |  | 2263.3745 | 9.5652 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 2.5K | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 | 97.5 | 97 | 97.3 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 70 | 60 | 450 | 500 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 13.2 | [15 empty] | No | 12.8 | RSS | 2015-08-04 |  | 2826.3104 | 11.9565 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 3K | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 97.6 | 97.1 | 97.4 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 70 | 60 | 500 | 550 | 0 | 11 | [15 empty] | 0 | 13.2 | [15 empty] | No | 14.5 | RSS | 2015-08-04 |  | 3080.0821 | 13.0435 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 3K-M | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 97.4 | 97 | 97.2 | 2 | No | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 550 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 13.2 | 13.2 | [14 empty] | No | 15 | RSS | 2015-08-04 |  | 3395.0617 | 14.3478 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 4K-M | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 97.5 | 97.1 | 97.3 | 2 | No | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 550 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 13.2 | 13.2 | [14 empty] | No | 21 | RSS | 2015-08-04 |  | 4522.0966 | 19.1304 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Sununo Plus 5K-M | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.6 | 97.2 | 97.4 | 2 | No | 1 | 1 | [14 empty] | 100 | 90 | 550 | 600 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 13.2 | 13.2 | [14 empty] | No | 25 | RSS | 2015-08-04 |  | 5133.4702 | 21.7391 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 6K | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 97.8 | 97.4 | 97.6 | 2 | Yes | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 900 | 1000 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 13.2 | 13.2 | [14 empty] | Yes | 9.7 | RSS | 2015-08-04 |  | 6147.541 | 8.6603 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 8K | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 98 | 97.5 | 97.7 | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 900 | 1000 | 0 | 22 | 11 | [14 empty] | 0 | 26.4 | 13.2 | [14 empty] | Yes | 12.9 | RSS | 2015-08-04 |  | 8188.3316 | 11.547 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 10K | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.6 | 97.8 | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 900 | 1000 | 0 | 22 | 11 | [14 empty] | 0 | 26.4 | 13.2 | [14 empty] | Yes | 15.9 | RSS | 2015-08-04 |  | 10224.9489 | 14.4338 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 12K | 3x400V+N | 12000 | 13200 | 13200 | 13200 | 98.3 | 98 | 97.8 | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 200 | 180 | 900 | 1000 | 0 | 22 | 11 | [14 empty] | 0 | 26.4 | 13.2 | [14 empty] | Yes | 20 | DNI | 2019-02-28 |  | 13496.9325 | 19.0526 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 15K | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.4 | 98.1 | 97.8 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 180 | 900 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 26.4 | 26.4 | [14 empty] | Yes | 25 | DNI | 2019-02-28 |  | 16871.1656 | 23.8157 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 17K | 3x400V+N | 17000 | 18700 | 18700 | 18700 | 98.5 | 98.2 | 97.9 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 180 | 900 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 26.4 | 26.4 | [14 empty] | Yes | 28.3 | DNI | 2019-02-28 |  | 19101.1236 | 26.9911 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Suntrio Plus 20K | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.5 | 98.2 | 97.9 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 200 | 180 | 900 | 1000 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 26.4 | 26.4 | [14 empty] | Yes | 33 | DNI | 2019-02-28 |  | 22471.9101 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
Groter | [69 empty] | 9999999
SMA - OUD
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SB 1.5 | 2x230V - 1x400V+N | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 97.2 | 96.1 | 97.2 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 80 | 50 | 500 | 600 | 0 | 10 | [15 empty] | 0 | 18 | [15 empty] | Yes | 7 | RSS | 2018-05-18 |  | 1543.2099 | 6.5217 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid
SB 2.5 | 2x230V - 1x400V+N | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 97.2 | 96.7 | 96.7 | 1 | N.A. (1MPPT) | 1 | [15 empty] | 80 | 50 | 500 | 600 | 0 | 10 | [15 empty] | 0 | 18 | [15 empty] | Yes | 11 | RSS | 2018-05-18 |  | 2585.3154 | 10.8696 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid
SB 3.0 | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 97 | 96.4 | 96.9 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 125 | 100 | 500 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2018-05-18 |  | 3095.9752 | 13.0435 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid
SB 3.6 | 2x230V - 1x400V+N | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 97 | 96.5 | 96.7 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 125 | 100 | 500 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 16 | RSS | 2018-05-18 |  | 3805.5843 | 16 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid
SB 4.0 | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 97 | 96.5 | 96.6 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 125 | 100 | 500 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 22 | RSS | 2018-05-18 |  | 4140.7867 | 17.3913 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid
SB 5.0 | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97 | 96.5 | 96.2 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 125 | 100 | 500 | 600 | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 22 | RSS | 2018-05-18 |  | 5197.5052 | 21.7391 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid
STP 5000TL | 3x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 98 | 97.1 | 98 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 11 | 10 | [14 empty] | 0 | 17 | 15 | [14 empty] | Yes | 7.3 | RSS | 2018-05-17 |  | 5102.0408 | 7.2169 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 6000TL | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 98 | 97.4 | 97.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 11 | 10 | [14 empty] | 0 | 17 | 15 | [14 empty] | Yes | 8.7 | RSS | 2018-05-18 |  | 6166.4954 | 8.6603 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 7000TL | 3x400V+N | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 98 | 97.5 | 98 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 15 | 10 | [14 empty] | 0 | 25 | 15 | [14 empty] | Yes | 10.2 | RSS | 2018-05-18 |  | 7142.8571 | 10.1036 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 8000TL | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 98 | 97.6 | 97.6 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 15 | 10 | [14 empty] | 0 | 25 | 15 | [14 empty] | Yes | 11.6 | RSS | 2018-05-18 |  | 8196.7213 | 11.547 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 9000TL | 3x400V+N | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 98 | 97.6 | 97.2 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 15 | 10 | [14 empty] | 0 | 25 | 15 | [14 empty] | Yes | 13.1 | RSS | 2018-05-18 |  | 9259.2593 | 12.9904 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 10000TL | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.6 | 97.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 10 | [14 empty] | 0 | 25 | 15 | [14 empty] | Yes | 14.5 | RSS | 2018-05-18 |  | 10277.4923 | 14.4338 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SMC 10000TL | 2x230V - 1x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.5 | 97.3 | 1 | Not known | 5 | [15 empty] | 400 | 333 | 500 | 700 | 0 | 31 | [15 empty] | 0 | 31 | [15 empty] | Yes | 44 | FVE | 2022-11-07 |  | 10277.4923 | 43.4783 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 12000TL | 3x400V+N | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 98.3 | 97.9 | 97.4 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 18 | 10 | [14 empty] | 0 | 25 | 15 | [14 empty] | Yes | 17.4 | RSS | 2018-05-18 |  | 12320.3285 | 17.3205 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
STP 15000TL | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 98.4 | 98 | 98.3 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 33 | 33 | [14 empty] | 0 | 43 | 43 | [14 empty] | Yes | 29 | RSS | 2018-05-18 |  | 15259.41 | 21.6506 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
STP 20000TL | 3x400V+N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 98.4 | 98 | 97.7 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 33 | 33 | [14 empty] | 0 | 43 | 43 | [14 empty] | Yes | 29 | RSS | 2018-05-18 |  | 20470.8291 | 28.8675 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
STP 25000TL | 3x400V+N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 98.3 | 98.1 | 97.9 | 2 | Not known | 3 | 3 | [14 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 33 | 33 | [14 empty] | 0 | 43 | 43 | [14 empty] | Yes | 36.2 | RSS | 2018-05-18 |  | 25536.2615 | 36.0844 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
STP 60 | 3x400V+N | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 98.8 | 98.3 | 98 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 600 | 570 | 800 | 1000 | 0 | 110 | [15 empty] | 0 | 150 | [15 empty] | Yes | 87 | DNI | 2019-03-18 |  | 61224.4898 | 86.6025 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SHP 75 (PEAK1) | 3x400V+N | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 98.8 | 98.2 | 97.8 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 600 | 570 | 800 | 1000 | 0 | 140 | [15 empty] | 0 | 210 | [15 empty] | Yes | 109 | RSS | 2018-05-18 |  | 76687.1166 | 108.2532 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SC 2750 EV | 3x600V | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 98.7 | 98.6 |  | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 999 | 875 | 1425 | 1500 | 0 | 3300 | [15 empty] | 0 | 6400 | [15 empty] | Yes | 2646 | RSS | 2018-05-18 |  | 2786220.8713 | 2646.1887 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Centraal omvormer, checken bij product engineering
Groter | [69 empty] | 9999999
SMA - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
STP 3.0-3AV-40 | 3x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 98.2 | 96.5 | 98.2 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 175 | 140 | 800 | 850 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 4.6 | RSS | 2020-03-24 |  | 3054.9898 | 4.3301 | 6000 | 6000 | 6000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
STP 4.0-3AV-40 | 3x400V+N | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 98.2 | 97.1 | 98.1 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 175 | 175 | 800 | 850 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 6.1 | RSS | 2020-03-24 |  | 4077.472 | 5.7735 | 8000 | 8000 | 8000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
STP 5.0-3AV-40 | 3x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 98.2 | 97.4 | 98 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 175 | 215 | 800 | 850 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 7.6 | RSS | 2020-03-24 |  | 5102.0408 | 7.2169 | 9000 | 9000 | 9000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
STP 6.0-3AV-40 | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 98.2 | 97.6 | 98 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 175 | 260 | 800 | 850 | 0 | 12 | 12 | [14 empty] | 0 | 18 | 18 | [14 empty] | Yes | 9.1 | RSS | 2020-03-18 |  | 6122.449 | 8.6603 | 9000 | 9000 | 9000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
STP 8.0-3AV-40 | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 98.3 | 97.7 | 98 | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 175 | 260 | 800 | 1000 | 0 | 20 | 12 | [14 empty] | 0 | 30 | 18 | [14 empty] | Yes | 12.1 | RSS | 2020-03-18 |  | 8163.2653 | 11.547 | 15000 | 15000 | 15000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
STP 10.0-3AV-40 | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.3 | 98 | 97.9 | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 175 | 320 | 800 | 1000 | 0 | 20 | 12 | [14 empty] | 0 | 30 | 18 | [14 empty] | Yes | 14.5 | RSS | 2020-03-24 |  | 10214.5046 | 14.4338 | 15000 | 15000 | 15000 | [14 empty] | 0 | Geen standaard product, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
STP 12-50 (Sunny Tripower X 12) | 3x400V+N | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 98.2 | 97.6 | 97.6 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 0 | 35 | 35 | 35 | [13 empty] | Yes | 36.6 | FVE | 2022-07-20 |  | 12295.082 | 17.3205 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Nog niet beschikbaar Q4 2022 verwacht, NOK volgens Synergrid
STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 98.2 | 97.8 | 97.8 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 0 | 35 | 35 | 35 | [13 empty] | Yes | 36.6 | FVE | 2022-07-20 |  | 15337.4233 | 21.6506 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Nog niet beschikbaar Q4 2022 verwacht, NOK volgens Synergrid
STP 20-50 (Sunny Tripower X 20) | 3x400V+N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 98.2 | 97.9 | 97.9 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 0 | 35 | 35 | 35 | [13 empty] | Yes | 36.6 | FVE | 2022-07-20 |  | 20429.0092 | 28.8675 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Nog niet beschikbaar Q4 2022 verwacht, NOK volgens Synergrid
STP 25-50 (Sunny Tripower X 25) | 3x400V+N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 98.2 | 98 | 98 | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 0 | 35 | 35 | 35 | [13 empty] | Yes | 36.6 | FVE | 2022-07-20 |  | 25510.2041 | 36.0844 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | Nog niet beschikbaar Q4 2022 verwacht, NOK volgens Synergrid
STP 50-41 (Sunny Trpower CORE1) | 3x400V+N | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 98.1 | 97.8 | 97.6 | 6 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 188 | 150 | 800 | 1000 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [10 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | Yes | 72.5 | RSS | 2018-05-18 |  | 51229.5082 | 72.1688 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [10 empty] | 0 | Beschikbaar (lange levertermijn), OK volgens Synergrid
SHP 100-20 (Sunny Highpower PEAK3) | 3x400V+N | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98.8 | 98.6 | 98.6 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 600 | 590 | 1000 | 1000 | 0 | 180 | [15 empty] | 0 | 325 | [15 empty] | Yes | 151 | DNI | 2019-03-18 |  | 101419.8783 | 96.225 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar (lange levertermijn), OK volgens Synergrid
STP 110-60 (Sunny Tripower CORE2) | 3x400V+N | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 12 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 250 | 200 | 800 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | Yes | 159 | RSS | 2020-06-23 |  | 111788.6179 | 105.8475 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 |  |  |  |  | 0 | Beschikbaar (lange levertermijn), OK volgens Synergrid
SHP 150-20 (Sunny Highpower PEAK3) | 3x600V | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 900 | 880 | 1450 | 1500 | 0 | 180 | [15 empty] | 0 | 325 | [15 empty] | Yes | 151 | DNI | 2019-03-18 |  | 151668.3519 | 144.3376 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar (lange levertermijn), OK volgens Synergrid
SHP 150-21 (Sunny Highpower PEAK3) - PRELIM | 3x600V | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 99.1 | 98.8 | 98.8 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 900 | 880 | 1450 | 1500 | 0 | 180 | [15 empty] | 0 | 325 | [15 empty] | Yes | 151 | FVE | 2023-01-31 |  | 151821.8623 | 144.3376 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Nog niet beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SHP 180-21 (Sunny Highpower PEAK3) - PRELIM | 3x600V | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 99.2 | 98.9 | 98.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 999999 | [15 empty] | 1100 | 1012 | 1450 | 1500 | 0 | 180 | [15 empty] | 0 | 325 | [15 empty] | Yes | 151 | FVE | 2023-01-04 |  | 182002.0222 | 173.2051 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Nog niet beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
SolarEdge - OUD
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SE2200 met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 97.112 | 96.4288 | 97.6 | 0 | [56 empty] | 12 | RSS | 2016-02-26 |  | 2254.0984 | 9.5652 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE3000 met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 97.112 | 96.4288 | 97.6 | 0 | [56 empty] | 16.5 | RSS | 2016-02-26 |  | 3073.7705 | 13.0435 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE3500 met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 97.112 | 96.33 | 97.4 | 0 | [56 empty] | 13.5 | RSS | 2016-06-02 |  | 3593.4292 | 15.2174 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE4000 met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 97.112 | 96.33 | 97.5 | 0 | [56 empty] | 22 | RSS | 2016-02-26 |  | 4102.5641 | 17.3913 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE5000 met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 97.112 | 96.2312 | 97.4 | 0 | [56 empty] | 27 | RSS | 2016-02-26 |  | 5133.4702 | 21.7391 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE6K met optimizers | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 97.51 | 95.9378 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 11.5 | RSS | 2016-02-26 |  | 6128.7028 | 8.6603 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE7K met optimizers | 3x400V+N | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 97.51 | 95.9378 | 97.8 | 0 | [56 empty] | 11.5 | RSS | 2016-06-02 |  | 7157.4642 | 10.1036 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE8K met optimizers | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 97.51 | 96.135 | 97.8 | 0 | [56 empty] | 13 | RSS | 2016-02-26 |  | 8179.9591 | 11.547 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE9K met optimizers | 3x400V+N | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 97.51 | 96.135 | 97.8 | 0 | [56 empty] | 14.5 | RSS | 2016-06-02 |  | 9202.454 | 12.9904 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SE10K met optimizers | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 97.51 | 96.2336 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 16 | RSS | 2016-02-26 |  | 10214.5046 | 14.4338 | 0 | [16 empty] | 2 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
SolarEdge HD-Wave en E-series - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SE2200H met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 99.2 | 98.3 | 99.2 | 0 | [56 empty] | 10 | RSS | 2016-02-26 |  | 2217.7419 | 9.5652 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE3000H met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 99.2 | 98.8 | 99.2 | 0 | [56 empty] | 14 | RSS | 2016-02-26 |  | 3024.1935 | 13.0435 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE3500H met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 99.2 | 98.8 | 99.2 | 0 | [56 empty] | 16 | RSS | 2016-06-02 |  | 3528.2258 | 15.2174 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE4000H met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 99.2 | 98.8 | 99.1 | 0 | [56 empty] | 22 | RSS | 2016-02-26 |  | 4036.3269 | 17.3913 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE5000H met optimizers | 2x230V - 1x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 99.2 | 99 | 99.2 | 0 | [56 empty] | 27 | RSS | 2016-02-26 |  | 5040.3226 | 21.7391 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE6K (E-series) met optimizers | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 98 | 97.3 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 11.5 | RSS | 2016-02-26 |  | 6128.7028 | 8.6603 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE7K (E-series) met optimizers | 3x400V+N | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 98 | 97.4 | 98 | 0 | [56 empty] | 11.5 | RSS | 2016-06-02 |  | 7142.8571 | 10.1036 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE8K (E-series) met optimizers | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 98 | 97.6 | 98.4 | 0 | [56 empty] | 13 | RSS | 2016-02-26 |  | 8130.0813 | 11.547 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE9K (E-series) met optimizers | 3x400V+N | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 98 | 97.5 | 97.8 | 0 | [56 empty] | 14.5 | RSS | 2016-06-02 |  | 9202.454 | 12.9904 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE10K (E-series) met optimizers | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98 | 97.6 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 16 | RSS | 2016-02-26 |  | 10214.5046 | 14.4338 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE12.5K met optimizers | 3x400V+N | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 97.51 | 96.3322 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 20 | RSS | 2016-06-02 |  | 12768.1307 | 18.0422 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE15K met optimizers | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 97.51 | 96.2336 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 23 | RSS | 2016-06-02 |  | 15321.7569 | 21.6506 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE16K met optimizers | 3x400V+N | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 97.51 | 96.3322 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 25.5 | RSS | 2016-06-02 |  | 16343.2074 | 23.094 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE17K met optimizers | 3x400V+N | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 97.51 | 96.3322 | 97.9 | 0 | [56 empty] | 26 | RSS | 2016-06-02 |  | 17364.6578 | 24.5374 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE25K met optimizers | 3x400V+N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 97.8085 | 96.628 | 98.1 | 0 | [56 empty] | 38 | RSS | 2016-06-02 |  | 25484.1998 | 36.0844 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE27.6K met optimizers | 3x400V+N | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 97.8085 | 96.628 | 98.1 | 0 | [56 empty] | 40 | RSS | 2016-06-02 |  | 28134.5566 | 39.8372 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
SE33.3K met optimizers | 3x480V+N | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 97.6095 | 96.4308 | 98.3 | 0 | [56 empty] | 40 | RSS | 2016-06-02 |  | 33875.8901 | 40.0537 | 0 | [16 empty] | 2 | Beschikbaarheid en synergrid checken bij product engineering
Groter | [69 empty] | 9999999
Sungrow - OUD
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SG10KTL-M | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 98.6 | 98.1 | 98.1 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 250 | 470 | 850 | 1100 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 16.5 | DNI | 2019-03-18 |  | 10193.6799 | 15.8771 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [15 empty] | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG12KTL-M | 3x400V+N | 12000 | 12000 | 12000 | 13200 | 98.6 | 98.1 | 98.1 | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 250 | 470 | 850 | 1100 | 0 | 11 | 11 | [14 empty] | 0 | 15 | 15 | [14 empty] | Yes | 20 | DNI | 2019-03-18 |  | 12232.4159 | 19.0526 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [15 empty] | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG15KTL-M | 3x400V+N | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 98.6 | 98.3 | 98.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 250 | 380 | 850 | 1100 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | Yes | 24 | DNI | 2019-03-18 |  | 16785.351 | 23.8157 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG20KTL-M | 3x400V+N | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 98.6 | 98.3 | 98.3 | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 250 | 480 | 850 | 1100 | 0 | 22 | 22 | [14 empty] | 0 | 30 | 30 | [14 empty] | Yes | 24 | DNI | 2019-03-18 |  | 22380.468 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG33CX | 3x400V+N | 33000 | 36300 | 36300 | 36300 | 98.6 | 98.3 | 98.39 | 3 | Yes | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 55.2 | DNI | 2019-04-05 |  | 36893.9933 | 26.1973 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG40CX | 3x400V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.6 | 98.3 | 98.43 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 66.9 | DNI | 2019-04-05 |  | 44701.8186 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG50CX | 3x400V+N | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 98.7 | 98.4 | 98.49 | 5 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [11 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | Yes | 83.6 | DNI | 2019-04-05 |  | 55843.2328 | 39.6928 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [11 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG60KTL | 3x400V+N | 60000 | 66000 | 66000 | 66000 | 98.9 | 98.7 | 97.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 14 | [15 empty] | 620 | 570 | 850 | 1000 | 0 | 120 | [15 empty] | 0 | 140 | [15 empty] | Yes | 96 | RSS | 2018-10-11 |  | 67415.7303 | 95.2628 | 99999999 | 99999999 | [15 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SG60KTL-DC | 3x400V+N | 60000 | 66000 | 66000 | 66000 | 98.9 | 98.7 | 97.9 | 1 | N.A. (1MPPT) | 9999999 | [15 empty] | 620 | 570 | 850 | 1000 | 0 | 120 | [15 empty] | 0 | 140 | [15 empty] | Yes | 96 | DNI | 2019-04-05 |  | 67415.7303 | 95.2628 | 99999999 | 99999999 | [15 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, NOK volgens Synergrid
SG80KTL-20 | 3x400V+N | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 98.9 | 98.7 | 98.2 | 1 | N.A. (1MPPT) | 18 | [15 empty] | 620 | 570 | 850 | 1100 | 0 | 144 | [15 empty] | 0 | 200 | [15 empty] | Yes | 116 | RSS | 2018-05-18 |  | 81466.3951 | 115.4701 | 99999999 | 99999999 | [15 empty] | 0 | Niet meer beschikbaar, OK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
Sungrow - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
SG5.0RT | 3x400V+N | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 98.4 | 97.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | Yes | 8.3 | JVB | 2021-06-25 |  | 5081.3008 | 7.9386 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG6.0RT | 3x400V+N | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 98.4 | 97.4 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 16 | 16 | [14 empty] | Yes | 10 | JVB | 2021-06-25 |  | 6097.561 | 9.5263 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG7.0RT | 3x400V+N | 7000 | 7000 | 7000 | 7700 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 32 | 16 | [14 empty] | Yes | 11.7 | JVB | 2021-06-25 |  | 7113.8211 | 11.114 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG8.0RT | 3x400V+N | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 98.5 | 97.8 |  | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 32 | 16 | [14 empty] | Yes | 13.3 | JVB | 2021-06-25 |  | 8121.8274 | 12.7017 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG10.0RT | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 32 | 16 | [14 empty] | Yes | 16.7 | JVB | 2021-06-25 |  | 10152.2843 | 15.8771 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG12.0RT | 3x400V+N | 12000 | 12000 | 12000 | 13200 | 98.5 | 97.9 |  | 2 | Not known | 2 | 1 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 32 | 16 | [14 empty] | Yes | 20 | JVB | 2021-06-25 |  | 12182.7411 | 19.0526 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG15.0RT | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 16500 | 98.5 | 98.1 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | Yes | 25 | JVB | 2021-06-25 |  | 15228.4264 | 23.8157 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG17.0RT | 3x400V+N | 17000 | 17000 | 17000 | 18700 | 98.5 | 98.1 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | Yes | 28.3 | JVB | 2021-06-25 |  | 17258.8832 | 26.9911 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG20.0RT | 3x400V+N | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 98.5 | 98.1 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 160 | 850 | 1100 | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | 0 | 32 | 32 | [14 empty] | Yes | 31.9 | JVB | 2021-06-25 |  | 20304.5685 | 31.7543 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
SG30CX-P2 | 3x400V+N | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 | 98.5 | 98.3 | 98.39 | 3 | Yes | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 200 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 50.2 | FVE | 2023-02-09 |  | 33539.9939 | 47.6314 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG33CX v112 Premium | 3x400V+N | 33000 | 36300 | 36300 | 36300 | 98.6 | 98.3 | 98.39 | 3 | Yes | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 55.2 | JVB | 2021-03-26 |  | 36893.9933 | 52.3945 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Beschikbaar, wordt uitgefaseerd! OK volgens Synergrid
SG33CX-P2 | 3x400V+N | 33000 | 36300 | 36300 | 36300 | 98.5 | 98.3 | 98.39 | 3 | Yes | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 200 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | [13 empty] | Yes | 55.2 | FVE | 2023-02-09 |  | 36893.9933 | 52.3945 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG40CX v112 Premium | 3x400V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.6 | 98.3 | 98.43 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 66.9 | JVB | 2021-03-26 |  | 44701.8186 | 63.5085 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Beschikbaar, wordt uitgefaseerd! OK volgens Synergrid
SG40CX-P2 | 3x400V+N | 40000 | 44000 | 44000 | 44000 | 98.5 | 98.3 | 98.43 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 66.9 | FVE | 2023-03-02 |  | 44701.8186 | 63.5085 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG50CX v112 Premium | 3x400V+N | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 98.7 | 98.4 | 98.49 | 5 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [11 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | Yes | 83.6 | JVB | 2021-03-26 |  | 55843.2328 | 79.3857 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [11 empty] | 0 | Beschikbaar, wordt uitgefaseerd! OK volgens Synergrid
SG50CX-P2 | 3x400V+N | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 98.5 | 98.4 | 98.49 | 4 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 160 | 800 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | [12 empty] | Yes | 83.6 | JVB | 2023-02-09 |  | 55843.2328 | 79.3857 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [12 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG110CX | 3x400V+N | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 98.7 | 98.5 | 98.37 | 9 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [7 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | Yes | 158.8 | DNI | 2019-04-05 |  | 111822.7102 | 158.7713 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [7 empty] | 0 | Beschikbaar, wordt uitgefaseerd! OK volgens Synergrid
SG110CX v112 Premium | 3x400V+N | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 98.7 | 98.5 | 98.37 | 9 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 250 | 200 | 850 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | [7 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | Yes | 158.8 | JVB | 2021-03-26 |  | 111822.7102 | 158.7713 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [7 empty] | 0 | Beschikbaar, wordt uitgefaseerd! OK volgens Synergrid
SG125CX-P2 | 3x400V+N | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 98.5 | 98.3 |  | 12 | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 200 | 180 | 850 | 1100 | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | Yes | 181.1 | FVE | 2022-10-21 |  | 126903.5533 | 180.422 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG125HV | 3x600V | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 97.5 | 96.8 | 98.3 | 1 | N.A. (1MPPT) | 9999999 | [15 empty] | 920 | 860 | 1250 | 1500 | 0 | 148 | [15 empty] | 0 | 240 | [15 empty] | Yes | 120 | RSS | 2018-05-18 |  | 127161.7497 | 120.2813 | 99999999 | 99999999 | [15 empty] | 0 | Slechte beschikbaarheid (6 maanden levertijd), OK volgens Synergrid
SG125HX | 3x800V | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 99 | 98.7 | 98.79 | 6 | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 550 | 500 | 1300 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | Yes | 90.2 | JVB | 2021-05-25 |  | 126531.0254 | 90.211 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [10 empty] | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG250HX | 3x800V | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 99 | 98.8 | 98.79 | 12 | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 500 | 500 | 1250 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | Yes | 180.5 | FVE | 2022-02-01 |  | 253062.0508 | 180.422 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG350HX - 40A - 12 MPPT (standard) | 3x800V | 300000 | 352000 | 352000 | 352000 | 99 | 98.8 | 98.5 | 12 | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 550 | 500 | 1330 | 1500 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | Yes | 254 | FVE | 2024-02-02 |  | 357360.4061 | 254.0341 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | Beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG350HX - 30A - 14 MPPT (option) | 3x800V | 300000 | 352000 | 352000 | 352000 | 99 | 98.8 | 98.5 | 14 | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 550 | 500 | 1330 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | Yes | 254 | FVE | 2024-02-02 |  | 357360.4061 | 254.0341 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  | 0 | Niet standaard beschikbaar, OK volgens Synergrid
SG350HX - 30A - 16 MPPT (option) | 3x800V | 300000 | 352000 | 352000 | 352000 | 99 | 98.8 | 98.5 | 16 | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 550 | 500 | 1330 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Yes | 254 | FVE | 2024-02-02 |  | 357360.4061 | 254.0341 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 0 | Niet standaard beschikbaar, OK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
GoodWe - huidig
Type | Nodig nettype | Pac_nominaal | Pac_max [kW] | Pac_max design [kW] | Sac_max [kVA] | Maximum rendement | Europees rendement | Vollast rendement (bij Vmpp_nom) | Aantal MPP trackers | Parallel MPPT operation possible | Inputs MMPT 1 | Inputs MMPT 2 | Inputs MMPT 3 | Inputs MMPT 4 | Inputs MMPT 5 | Inputs MMPT 6 | Inputs MMPT 7 | Inputs MMPT 8 | Inputs MMPT 9 | Inputs MMPT 10 | Inputs MMPT 11 | Inputs MMPT 12 | Inputs MMPT 13 | Inputs MMPT 14 | Inputs MMPT 15 | Inputs MMPT 16 | Udc_start | Umpp_min | Umpp_max | Vdc_max | Idc_max_tot | Idc_max_MMPT1 | Idc_max_MMPT2 | Idc_max_MMPT3 | Idc_max_MMPT4 | Idc_max_MMPT5 | Idc_max_MMPT6 | Idc_max_MMPT7 | Idc_max_MMPT8 | Idc_max_MMPT9 | Idc_max_MMPT10 | Idc_max_MMPT11 | Idc_max_MMPT12 | Idc_max_MMPT13 | Idc_max_MMPT14 | Idc_max_MMPT15 | Idc_max_MMPT16 | Isc_max_tot | Isc_max_MPPT1 | Isc_max_MPPT2 | Isc_max_MPPT3 | Isc_max_MPPT4 | Isc_max_MPPT5 | Isc_max_MPPT6 | Isc_max_MPPT7 | Isc_max_MPPT8 | Isc_max_MPPT9 | Isc_max_MPPT10 | Isc_max_MPPT11 | Isc_max_MPPT12 | Isc_max_MPPT13 | Isc_max_MPPT14 | Isc_max_MPPT15 | Isc_max_MPPT16 | Stroomoverdimesionering toegestaan? | Iac_max | Ingevoerd/ aangepast door | Datum invoer/aanpassing | Opmerking | Pdc_max_nom | Iac_max_P | Pdc_max_absolute | Pdc_max_MPPT1 | Pdc_max_MPPT2 | Pdc_max_MPPT3 | Pdc_max_MPPT4 | Pdc_max_MPPT5 | Pdc_max_MPPT6 | Pdc_max_MPPT7 | Pdc_max_MPPT8 | Pdc_max_MPPT9 | Pdc_max_MPPT10 | Pdc_max_MPPT11 | Pdc_max_MPPT12 | Pdc_max_MPPT13 | Pdc_max_MPPT14 | Pdc_max_MPPT15 | Pdc_max_MPPT16 | Extra opbrengst | Beschikbaarheid
nb
GW10KT-DT (BE) | 3x400V+N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 98.3 | 97.7 |  | 2 | Not known | 1 | 1 | [14 empty] | 160 | 180 | 850 | 1000 | 0 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 15.6 | [14 empty] | Yes | 16 | FVE | 2022-09-26 |  | 10172.94 | 7.2169 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW12KT-DT (BE) | 3x400V+N | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 98.3 | 97.7 |  | 2 | Not known | 1 | 2 | [14 empty] | 160 | 180 | 850 | 1000 | 0 | 12.5 | 25 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 31.2 | [14 empty] | Yes | 20.3 | FVE | 2022-09-26 |  | 12207.528 | 8.6603 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW15KT-DT (BE) | 3x400V+N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 98.3 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 160 | 180 | 850 | 1000 | 0 | 12.5 | 25 | [14 empty] | 0 | 15.6 | 31.2 | [14 empty] | Yes | 24 | FVE | 2022-09-26 |  | 15259.41 | 10.8253 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW17KT-DT (BE) | 3x400V+N | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 200 | 980 | 1100 | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | 0 | 31.2 | 31.2 | [14 empty] | Yes | 28.8 | FVE | 2022-09-26 |  | 17276.4228 | 12.2687 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW20KT-DT (BE) | 3x400V+N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 200 | 980 | 1100 | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | 0 | 31.2 | 31.2 | [14 empty] | Yes | 31.9 | FVE | 2022-09-26 |  | 20325.2033 | 14.4338 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [14 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW25KT-DT (BE) | 3x400V+N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 98.4 | 97.7 |  | 2 | Not known | 2 | 2 | [14 empty] | 180 | 200 | 980 | 1100 | 0 | 25 | 25 | [14 empty] | 0 | 46.8 | 31.2 | [14 empty] | Yes | 40.8 | FVE | 2022-09-26 |  | 25406.5041 | 18.0422 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW25K-MT (BE) | 3x400V+N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 98.7 | 98.4 |  | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 180 | 200 | 980 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [13 empty] | Yes | 40 | FVE | 2022-09-26 |  | 25329.2806 | 18.0422 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW30K-MT (BE) | 3x400V+N | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 98.8 | 98.5 |  | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 180 | 200 | 980 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [13 empty] | Yes | 48 | FVE | 2022-09-26 |  | 30364.3725 | 21.6506 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW36K-MT (BE) | 3x400V+N | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 98.8 | 98.5 |  | 3 | Not known | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 180 | 200 | 980 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [13 empty] | Yes | 53.3 | FVE | 2022-09-26 |  | 36437.247 | 25.9808 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW50KBF-MT (BE) | 3x400V+N | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 98.8 | 98.3 |  | 4 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 200 | 200 | 1000 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [12 empty] | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [12 empty] | Yes | 80 | FVE | 2022-09-26 |  | 50607.2874 | 36.0844 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW60KBF-MT (BE) | 3x400V+N | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 98.8 | 98.3 |  | 4 | Not known | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 200 | 200 | 1000 | 1100 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | [12 empty] | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | [12 empty] | Yes | 96 | FVE | 2022-09-26 |  | 60728.7449 | 43.3013 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [13 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW75K-HT | 3x400V+N | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 98.6 | 98.3 |  | 10 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 200 | 180 | 1000 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [6 empty] | Yes | 125.3 | FVE | 2022-09-26 |  | 76064.9087 | 54.1266 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [6 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW80K-HT | 3x400V+N | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 98.6 | 98.3 |  | 10 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 200 | 180 | 1000 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [6 empty] | Yes | 134 | FVE | 2022-09-26 |  | 89249.4929 | 63.5085 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [6 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW100K-HT | 3x400V+N | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 98.6 | 98.3 |  | 10 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 200 | 180 | 1000 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [6 empty] | Yes | 167 | FVE | 2022-09-26 |  | 111561.8661 | 79.3857 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | [6 empty] | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW110K-HT | 3x400V+N | 110000 | 121000 | 121000 | 121000 | 98.6 | 98.3 |  | 12 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 200 | 180 | 1000 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | Yes | 175.5 | FVE | 2022-09-26 |  | 122718.0527 | 87.3242 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW120K-HT | 3x400V+N | 120000 | 132000 | 132000 | 132000 | 98.6 | 98.3 |  | 12 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 200 | 180 | 1000 | 1100 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | Yes | 191.3 | FVE | 2022-09-26 |  | 133874.2394 | 95.2628 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid, enkel voor installaties < 1MVA
GW225K-HT | 3x800V | 225000 | 247500 | 247500 | 247500 | 99 | 98.8 |  | 12 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 550 | 500 | 1500 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | Yes | 178.7 | FVE | 2022-09-26 |  | 250000 | 178.6177 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid
GW250K-HT | 3x800V | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 99 | 98.8 |  | 12 | Not known | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 550 | 500 | 1500 | 1500 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | Yes | 180.5 | FVE | 2022-09-26 |  | 252525.2525 | 180.422 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 |  |  |  |  | 0 | NIET Beschikbaar, OK volgens Synergrid
Groter | [69 empty] | 9999999
Note on AD104: Filip Verelst: geen curves ontvangen Max MPP spanning volgens datasheet
Note on AD105: Filip Verelst: geen curves ontvangen van 4G curves
Note on AD106: Filip Verelst: geen curves ontvangen Max MPP spanning volgens datasheet
Note on AD112: Filip Verelst: geen curves ontvangen Max MPP spanning volgens datasheet
Note on AD191: Filip Verelst: van de oude overgenomen
Note on AD402: Filip Verelst: uit de oude characteristic curves genomen